产品型号及名称

ZW8-12型户外高压真空断路器。

主要用途

ZW8型户外高压真空断路器（以下简称断路器）用于交流50Hz电压10-12KV的三相电力器与隔离触刀组合后（以下简称组合断路器），也可作为分段开关使用。根据用户要求，可配计量、测量、保护、自备电源、PT、重合闸、无线遥控、在线监测、GPRS、双电源切换等配置。

型号意义（ZW8-12/T630-20）

Z————真空断路器      T————弹簧操作机构

W————户外型         630————额定电流A

8————设计序号        20————额定短路开断电流KA

12————额定电压KV

使用环境条件

a .周围空气温度:上限﹢40℃,下限-30℃

b.海拔:不超过1000m；

C．风压：不超过700Pa(相当于风速34m/s)

d.振辐：无经常性剧烈震动；

e:污染等级3级

ZW8-12/630A分界断路器的功能(普通ZW8真空断路器配套智能型看门狗控制器)

自动切除单相接地故障

用户支线发生单相接地故障时，分界开关自动分闸,变电站及馈线上的其它分支用户感觉不到故障发生;

自动隔离相间短路故障

用户支线发生相间短路故障时,分界开关在变电站出线保护跳闸后立即分闸.变电站重合后,故障线路被自动隔离,馈线上的其它分支用户迅速恢复供电(相当于一次瞬时性故障);

快速定位故障点

用户支线事故成分界开关保护动作后,仅责任用户停电,由其主动报送事故信息,电力公司可迅速派员到场排查;分界开关如配有通信模块,则自动将信息报送到电力管理中心.

监控用户负荷

分界开关可配置有线或无线通信附件,将监测数据传送到电力管理中心,实现用户负荷的远方实时数据监控.

具有环网运行功能,可应用于环网线路,

具有计量功能,可监测线路的电压,电流,频率及电量,并可远传至管理中心.

有人谐波分析功能,可为以后的电网污染治理提供可靠依据

主要用途及适用范围

ZW8-12/630-20D用户分界开关（看门狗）主要用于10KV架空配电T接用户线路中，用户内部发生故障时，如故障在其进线段或故障虽发生在用户进线开关内侧但其保护动作时限与变电站出线开关保护配合不当时，均会造成变电站出线开关保护掉闸。如果故障性质是永久的变电站开关重合不成功。则一个中压用户界内的事故将使整条配电线路停电。这种在配电网中常见的波及事故，对社会造成恶劣影响。

此分界开关是解决上述波及事故的理想设备，该设备安装于10KV架空配电线路的责任分界点处。可以实现自动切除单相接地故障和自动隔离相间短路故障。确保非故障用户的用电安全。

此开关与FDR-02分界控制器合理结合。实现保护控制功能和通信功能。控制器与开关本体通过控制电缆和航空插件进行电气连接，实现其保护及自动监控功能。

图1： 用户分界开关控制器外形图

## 1 概  述

- MGK16“看门狗”控制器是中压架空线电网的监控单元，与柱上开关配合实现遥控及自动化管理。监控单元接近开关安装，适用于35kV及以下户外开关设备。

- MGK16“看门狗”控制器是集线路保护、控制、测量以及信号监视于一体的综合自动化户外测控装置。适用于各种中压电网（不接地电网、经电阻接地、经消弧线圈接地、直接接地电网），具备处理单条架空线开关远程操作的全部功能。

- 开关的本地控制

- 遥控功能（带手持遥控器）

- 线路故障检测

- 接地故障检测

- 线路保护功能

- 自动重合闸

- GSM短信息远程操作（选配）

## 2 特   点

- 高度集成

- 一个简单的设备集成了控制、监视、信号、通信、测量、事件记录、故障判断、保护、分段自动化等多种功能，性价比高；

- 执行和操作机构简单，人性化设计。

- 通用性强

- MGK16“看门狗”控制器不仅可以配合ZW20、FZW28等开关构成分界智能开关，也可以配合ZW8、ZW27、ZW32等断路器构成户外智能重合器；

- 该设备集合了目前“看门狗”控制器和重合器控制器的所有功能，通用性强。

- 操作简单、直观

- 操作面板垂直向下安装，配有若干彩色LED指示，用户可于杆下目测观察，能直观反映设备当前运行信息以及各保护动作状态；

- 操作面板配有合、分闸操作按键，方便操作开关合分；

- 操作面板配有全中文液晶以及功能按键，可方便修改各保护定值，并查看各种状态量、事件记录和测量值。

- 完善的保护功能

- 过流Ⅰ段：电流速断保护

- 过流Ⅱ段：限时电流速断保护

- 过流Ⅲ段：定时限过流保护

- 反时限保护

- 自动重合闸保护（重合闸闭锁，重合闸后加速，多达三次重合闸）

- 冷负荷启动保护：防励磁涌流保护

- 失压延时分闸功能

- 开关本体信号采集以及特殊要求的非电量保护功能

- 当地和远程开关的检测

- 电动机构合、分闸管理

- 监视开关合、分闸状态

- 相电流检测

- 接地电流检测

- 事件的顺序记录

- 本地操作面板

- 微机查询和配置数据

- 射频遥控

- 高可靠性

符合 EMC 及相关的环境标准，故障率极低。

- 高防护等级

控制器箱体选用户外环氧树脂材料，操作面板垂直向下并具有PC面模防护，可以防止10°～170°任何方向雨水的冲刷，还可以防止腐蚀及意外损伤、具有良好的防护能力。防护等级不低于IP65。

## 3 安装及维护

危险：在安装MGK16过程中，装置带有的危险电压有可能会导致设备永久性损坏或人员伤亡。本装置的安装、调试和检修操作仅限于经过授权和严格培训的专业技术人员。

### 3.1 安装

图1 安装示意图

图1中 	1：柱上开关				2: 高压互感器			3：控制器安装架

4：MGK16看门狗控制器	5：电线杆				6：控制电缆、电源电缆

- 箱体安装

- 安装本产品时请用安装架固定MGK16控制器于线杆（安装架由用户自行设计，若要求厂家提供请另行说明，并提供相关线杆尺寸）

- 安装时请按照图1所示将MGK16控制器操作面板垂直向下，不可倒置或斜置。

- 航空插头连接

MGK16控制器安装于线杆后，请按照图2所示位置接好航空插头，拧紧接地螺栓并保证可靠接地。航插端子定义及接线图请参考附件《MGK16原理接线图》

- 航插1是控制电缆航插，14芯，用于连接MGK16控制器与柱上开关；

- 航插2是电源电缆航插，7芯，用于连接MGK16控制器与高压互感器；

- 接地螺栓请可靠接地。

图2 航插安装图

- GSM卡安装

如果MGK16控制器选配了GSM短信息功能，使用前请安装手机SIM卡。SIM卡请于当地移动通信服务商处购买（可拨打当地10086咨询）。该SIM卡为普通移动手机SIM卡无特殊要求。

GSM短信息功能通过手机短信息方式收发命令，发送每条命令资费0.1元，收信息免费。使用前请确认SIM卡内余额。

安装SIM卡时请打开MGK16控制器面板 铭牌，弹出SIM卡盒，放入SIM卡后将SIM卡盒推入，并重新安装好铭牌。

### 3.2 维护

控制器未使用时应存放在室内干燥通风处，每年对其通电检修一次。

注意：1.设备检修时，严禁带电插拔航空插头1，避免一次CT开路；

2.系统送电前，请确保航空插头1与控制箱可靠连接，防止一次CT开路；

3.电源航插2可带电插拔，该插头通电后MGK16控制器开始工作。

## 4 操作

### 4.1 操作面板

用户操作主要集中在操作面板上，该面板设计简洁明了、布置合理，符合人机工程设计要求。面板主要部件包括：

- 各状态量指示LED

- 手动合分闸按键

- 注意事项

- 液晶操作功能按键

- 中文液晶

- 控制电缆航插座

- 电源电缆航插座

- 接地螺栓

- 铭牌/SIM卡安装位置

4.2 彩色LED指示

| LED分类 | LED状态 |
| --- | --- |
| 名称 | 颜色 | 亮 | 灭 | 闪烁 |
| 工作 | 绿 | 死机 | 死机 | 工作正常 |
| 保护动作 | 黄 | 三段保护动作出口 | 正常 | —— |
| 重合闸 | 蓝 | 重合闸动作出口 | 正常 | —— |
| 零序动作 | 白 | 零序保护动作出口 | 正常 | —— |
| 合位 | 红 | 开关位置合 | 开关位置非合 | —— |
| 分位 | 绿 | 开关位置分 | 开关位置非分 | —— |

### 注：该LED发出各种颜色表示各种工作状态，巡检时可于MGK16控制器下方目测观察。如发现线路故障可于操作面板液晶处详细查询SOE事件。

### 4.3手动合分闸按键

| 按键分类 | 功能 |
| --- | --- |
| 合闸 | 轻触合闸按键，操作开关合 |
| 分闸 | 轻触分闸按键，操作开关分 |

### 4.4 控制器电源及合分闸控制电压

### MGK16看门狗控制器电源来自高压互感器，电源额定电压为AC220V，50Hz，电源航插连接好后控制器自动进入工作状态；

### 柱上开关储能电机使用PT电压供电，经控制器后接入柱上开关；

### 4.5 液晶显示

MGK16看门狗控制器的液晶界面采用对话框结合菜单方式。LCD为128×64 点阵式液晶显示器，全中文菜单式结构。设有液晶休眠功能，当无故障、无告警并连续无操作5分钟以上LCD 自动休眠；当有键盘操作或有故障、告警信号时自动打开LCD 显示。LCD显示分为两个部分，一部分是定值、参数、遥信量、测量量、SOE事件等的查询，另一部分是定值、参数、短信息、时钟等的设置。

MGK16控制器选用 户外型 液晶显示器，灰底白字被动元件发光，即便在强烈阳光直射下仍可清晰的查看各项内容。液晶使用温度为-25℃～70℃，满足中国大部分地区使用。

- 查看

从主接线图进入第一级菜单，选中〖查看〗菜单，按〖确认〗键进入下级菜单，选中相应的条目按〖确认〗键可以浏览相应的信息。

- 设置

详细操作步骤请参考本文 第5章人机界面操作

### 4.6 液晶操作功能按键

| 按键类型 | 功 能 |
| --- | --- |
| 〖取消〗 | 返回上一级界面，或者取消当前正在修改的数据或操作 |
| 〖↑〗 | 设置状态下向上移动需修改的条目，查看状态下向前翻页，修改时增加数字的大小 |
| 〖↓〗 | 设置状态下向下移动需修改的条目，查看状态下向后翻页，修改时减少数字的大小 |
| 〖→〗 | 向右移动选中菜单，或在修改数据时向右移动所选中的数字 |
| 〖确认〗 | 确认当前的操作等 |
| 点击功能按键时，MGK16蜂鸣器会鸣叫，说明该操作有效；如果未听到蜂鸣器声音，请用户重新操作 |

### 4.7 射频遥控操作

通过射频遥控器控制开关合、分，遥控距离不大于50米。遥控器动作逻辑经过控制器CPU处理，具有闭锁/解锁功能。遥控器上A、B、C、D四个按钮分别表示如下：

| 遥控器按钮 | 操作回路 |
| --- | --- |
| A | 遥控合闸 |
| B | 遥控分闸 |
| C | 解锁 |
| D | 遥控复归 |

注：为防止误操作，	遥控合闸时请先点击C键，再按A键；

遥控分闸时请先点击C键，再按B键；

如果不按C键解锁或超过解锁延时（1分钟内），控制器将不执行遥控命令；

D键不需要解锁可直接复归，该键用于保护动作后复归成组保护信息。

## 5 人机界面操作

5.1 主接线图画面

装置上电后，液晶进入主接线图显示画面。将显示接线图中开关的状态、电压以及时间信息。

在主接线图画面按下〖确认〗键进入一级菜单，一级菜分[查看]和[设置]两部分。

可以用〖→〗键选择相应的菜单项，按〖确认〗键进入相应的二级菜单，按〖取消〗键返回前一画面。

5.2二级菜单

二级菜单分为两部分，一部分为“查看”子菜单，另一部分为“设置”子菜单。

| 一级菜单 | 二极菜单 |
| --- | --- |
| 查看 | 测量 |
|  | 遥信 |
|  | 信息 |
|  | 压板 |
|  | 定值 |
|  | 参数 |
|  | 其它 |
| 设置 | 压板 |
|  | 定值 |
|  | 参数 |
|  | 短信 |
|  | 通道 |
|  | 编号 |

5.2.1设置部分

设置部分的操作以修改定值为例如下说明

选择“设置”菜单下的“定值”菜单，进入相应保护功能的子菜单，密码输入正确后，按〖确认〗键进入相应的修改窗口.正确密码为 “0005”

说明：“设置”菜单下的“参数、通道、编号”的设置为工厂出厂设置，主要用来调试设备内部的一些信息。由我公司调试人员设置，用户如无特殊要求可不予设置。其余“设置”菜单下的进入密码均为“0005”。

在定值修改窗口，首先为条目移动状态，光标停留在修改条目的修改项目上，可以用〖↑〗 键、〖↓〗 键选择相应的修改条目，在此状态下，按〖确认〗键进入当前条目的修改，用〖→〗键选择修改数字的位置，〖↑〗 键、〖↓〗 键进行数字修改，按〖取消〗键，将放弃本次修改。用〖确认〗键完成该条目的修改，进入存储确认对话框。

在该对话框下，按〖确认〗键存储定值，存储正确后，回到定值修改窗口，否则弹出“定值存储失败”提示框；按〖取消〗键，系统将放弃本次修改，并返回定值修改窗口。

- 压板部分

保护压板主要用来控制某一保护功能的投入和退出，目前有以下软压板：

| 序号 | 保护功能 | 投入 | 退出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过流一段 |  |  |
| 2 | 过流二段 |  |  |
| 3 | 过流三段 |  |  |
| 4 | 过流反时限 |  |  |
| 5 | 零序过流 |  |  |
| 6 | 后加速 |  |  |
| 7 | 一次重合闸 |  |  |
| 8 | 二次重合闸 |  |  |
| 9 | 三次重合闸 |  |  |
| 10 | 遥控器 |  |  |
| 11 | 手机控制 |  |  |
| 12 | 失压分闸 |  |  |

- 定值部分列简表如下：

| 序 号 | 名 称 | 序 号 | 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过流一段门槛 | 2 | 过流一段延时 |
| 3 | 过流二段门槛 | 4 | 过流二段延时 |
| 5 | 过流三段门槛 | 6 | 过流三段延时 |
| 7 | 后加速门槛 | 8 | 后加速延时 |
| 9 | 一次重合延时 | 10 | 二次重合延时 |
| 11 | 三次重合延时 | 12 | 反时限曲线 |
| 13 | 反时限启动值 | 14 | 反时限倍数 |
| 15 | 零序过流门槛 | 16 | 零序过流延时 |
| 17 | PT有压门限 | 18 | PT过压门限 |
| 19 | 失压分闸门限 | 20 | 失压分闸延时 |
| 21 | 重合闸复归延时 |  |  |

- 参数部分列简表如下：

| 序号 | 名称 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 通讯地址 |  |
| 2 | 通讯口 |  |
| 3 | 遥测死区 | 用于控制遥测连续两次上报测量数据变化尺度。 |
| 4 | 开入去抖 | 开入滤波时间 |
| 5 | 继电器返回 | 开出持续时间>继电器返回时间，开出截止 |
| 6 | 时间 | XX:XX:XX |
| 7 | 日期 | XX年XX月XX日 |

- 短信部分

此部分为选配部分，若不带短信通信功能，此部分可不做任何设置。

当“主接线”图页面显示通讯正常字样时，可以对手机号码修改。

短信中心号码出厂默认设置为上海移动短信中心号码，请查询SIM卡号所在地的短信中心号码并设置（可拨打当地10086查询）。

修改完成后按[确认]键存储,若修改成功,液晶会弹出”修改成功”提示。

注意：装置上电后,短信猫开始搜寻网络，SIM卡注册网络成功后(约3～5分钟)，短信猫可以正常工作。

5.2.2 查看部分

进入查看各级子菜单的页面，用↑ 键、↓ 键进行翻页查看。

- 遥信部分列简表如下：

| 遥信序号 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 0 |
| 1 | 过流一段 | 动作 | 复归 |
| 2 | 过流二段 | 动作 | 复归 |
| 3 | 过流三段 | 动作 | 复归 |
| 4 | 过流反时限 | 动作 | 复归 |
| 5 | 零序过流 | 动作 | 复归 |
| 6 | 一次重合闸 | 动作 | 复归 |
| 7 | 二次重合闸 | 动作 | 复归 |
| 8 | 三次重合闸 | 动作 | 复归 |
| 9 | 后加速 | 动作 | 复归 |
| 10 | PT | 有压 | 无压 |
| 11 | PT过压 | 动作 | 复归 |
| 12 | 失压分闸 | 动作 | 复归 |
| 17 | 断路器状态 | 合 | 分 |
| 18（备用） | 欠费跳闸 | 动作 | 复归 |

  - 测量值部分：该值均为系统二次侧值

| 遥测序号 | 遥测名称 | 遥测定义（二次侧测量值） | 分辨率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPT（V） | PT电压二次侧(V) | 0.01V |
| 2 | IA（A） | A相保护电流(A) | 0.01A |
| 3 | IC（A） | C相保护电流(A) | 0.01A |
| 4 | 3I0（A） | 零序电流(A) | 0.001A |
| 5 | SW | 开关分合次数 | 1次 |

  - 测量值部分：该值均为系统二次侧值（按客户不同需求，合成零序测量值如下）

| 遥测序号 | 遥测名称 | 遥测定义（二次侧测量值） | 分辨率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPT（V） | PT电压二次侧(V) | 0.01V |
| 2 | IA（A） | A相保护电流(A) | 0.01A |
| 3 | IB（A） | B相保护电流(A) | 0.01A |
| 4 | IC（A） | C相保护电流(A) | 0.01A |
| 5 | I0（A） | 合成零序电流(A) | 0.01A |
| 6 | SW | 开关分合次数 | 1次 |

  - SOE事件部分：可按照时间先后顺序记录遥信量变化，带时标，最小分辨率可达2ms，记录后掉电不丢失，可循环存储64组SOE，↑ 键、↓ 键进行翻页查看。

| SOE序号 | SOE名称 | SOE描述 | 时标 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 0 | 分钟 | 毫秒 |
| 1 | 相间过流一段 | 动作 | 复归 |  |  |
| 2 | 相间过流二段 | 动作 | 复归 |  |  |
| 3 | 相间过流三段 | 动作 | 复归 |  |  |
| 4 | 过流反时限 | 动作 | 复归 |  |  |
| 5 | 零序过流 | 动作 | 复归 |  |  |
| 6 | 一次重合闸 | —— | —— |  |  |
| 7 | 二次重合闸 | —— | —— |  |  |
| 8 | 三次重合闸 | —— | —— |  |  |
| 9 | 后加速 | 动作 | 复归 |  |  |
| 10 | PT有压 | 动作 | 复归 |  |  |
| 11 | PT过压 | 动作 | 复归 |  |  |
| 12 | 失压分闸 | 动作 | 复归 |  |  |
| 13 | 备用 | 动作 | 复归 |  |  |
| 14 | 备用 | 动作 | 复归 |  |  |
| 15 | 备用 | 动作 | 复归 |  |  |
| 16 | 控制回路 | 告警 | —— |  |  |
| 17 | 断路器状态 | 合 | 分 |  |  |
| 18（备用） | 欠费跳闸 | 动作 | 复归 |  |  |
| 19 | 手动合闸 | —— | —— |  |  |
| 20 | 手动分闸 | —— | —— |  |  |
| 21 | 遥控合闸 | —— | —— |  |  |
| 22 | 遥控分闸 | —— | —— |  |  |
| 23 | 遥控复归 | —— | —— |  |  |

### 6 保护功能逻辑

- 三段式过流保护（50P）

- 整定范围					Ⅰ段：0.10A～99.99A，Ⅱ、Ⅲ段：0.22A～99.99A

- 精度						±3.0%

- 时间整定范围				0 ～ 99.99s

- 速断保护动作时间			在1.2In下,整组动作时间<40ms

- 动作条件

在过流Ⅰ段压板投入时，当任一保护电流＞Ⅰ段启动值（Izd1），保护经过时间T1后动作，跳开断路器；

在过流Ⅱ段压板投入时，当任一保护电流＞Ⅱ段启动值（Izd2），保护经过时间T2后动作，跳开断路器；

在过流Ⅲ段压板投入时，当任一保护电流＞Ⅲ段启动值（Izd3），保护经过时间T3后动作，跳开断路器。

过流Ⅰ段：速段保护

过流Ⅱ段：限时速段保护

过流Ⅲ段：过电流保护

- 保护逻辑

- 零序过流保护

- 整定范围					0.010A～9.999A

- 精度						±0.5%

- 时间整定范围				0 ～ 6000.0s

零序电流保护采用专用零序CT接入装置。

- 反时限过流保护

- 整定范围					0.22A～99.99A

- 精度						±3.0%

- 时间整定范围				5～32.00s

- 保护逻辑

符合以下四条IEC动作曲线

一般反时限特性：

极反时限特性：

甚反时限特性：

长反时限特性：

其中：t-动作时间 （S）  --曲线倍数  --启动电流

- 重合闸（79）

MGK16最多可以完成3次自动重合闸动作。

- 一次重合闸

Tch1：一次重合闸延时(0～599.9s)

- 二次重合闸

Tch2：二次重合闸延时(0～599.9s)

- 三次重合闸

Tch3：三次重合闸延时(0～599.9s)

- 加速段保护

Tjs：加速段保护延时

说明

- 外部电流及电压输入经隔离互感器变换后，由低通滤波器输入至A/D转换器。转换成的数字量经CPU进行保护逻辑运算，同时计算出各种遥测量。

- IA、IC为保护用CT输入；I0为零序电流，为保证精度,建议零序电流用专用的零序电流互感器接入。

- 本单元开入信号为无源接点（AC220V），用户开入量如与标准不一样须在订货时特殊说明。

## 7 技术参数

## 电源

- 额定工作电源					AC220V

- 电源标称电压容差				-20%～+20%

- 功耗							≤5W

- 额定频率						50Hz

- 波形失真						≤5%

- 额定值

- 电流互感器						5A或1A，功耗<1.0VA/相

- 电压互感器						220V，功耗<0.5VA/相

- 频率							50Hz

- 测量范围及精度

- 保护电流						0.10～99.99A		≤±3.0℅

- 零序电流						0.010～9.999A		≤±0.5℅

- 电压							0.1～280.0V			≤±0.5℅

- 保护性能参数

- 事件分辨率						2ms

- 速断出口时间					在1.2In下，整组动作时间≤40ms

- 保护出口时间误差				≤1%

- 出口继电器

- 触点负载（阻性）				16A/250VAC，16A/30VDC

- 电气寿命						10万次

- 开关量输入

- 额定开入电压					AC220V

- 开入量分辨率					最小2ms

- 电磁兼容特性

- 绝缘电阻						≥10MΩ

- 绝缘强度						2.5kV，1min

- 电压突降和电压中断				100%，0.5s

- 高频干扰	串模				1.5kVP，1min

共模				2.5kVP，1min

- 瞬变脉冲群						4.0kVP，1min

- 浪涌干扰						4.0kVP，1.2/50μs

- 静电放电（接触放电）			8kV

- 工频磁场						100A/m

- 阻尼震荡磁场					100A/m

- 冲击电压						5kV，1.2/50μs

全部EMC及性能指标满足DL/T 721-2000 Ⅳ级标准

- 通信接口

- 主通信口						提供1路RS232接口（9600bps）

- 工作环境

- 运行温度						-25oC～+70oC

- 存储温度						-40oC～+70oC

- 湿度							5%～100%包括凝露

- 环境温度变化率					<25oC/h

- 大气压力						70～106KPa

- 周围环境						无爆炸、腐蚀性气体及导电尘埃、无酶菌、无剧烈震动冲击源。

- 其他技术指标

- 整机重量						≤5kg

- 外壳防护等级					≥IP65

- 平均无故障时间					≥50,000h

随机配件

| 名称 | 数量 | 配制 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明书 | 1份 | 标配 | 使用前请认真阅读，附录MGK16接线图 |
| 合格证 | 1张 | 标配 | 保修凭证 |
| 手持式遥控器 | 1只 | 标配 | 就近30米内遥控开关合、分 |

SHUNKDQ  乐清市顺开电气有限公司        www.shuenkdq.com

公司地址：浙江省乐清市柳市镇荷岙工业区

邮编：325604

电话：0577-62783252 传真：0577-62783251

Email：shuenkdq@126.com